Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Környezetvédelmi Laboratórium

2049 Diósd, Rákóczi Ferenc utca 19.

# VIZSGÁLATI  EREDMÉNYÖSSZESÍTŐ

ivóvíz részletes vizsgálatáról

(csak a mellékelt vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt érvényes)

| Minta sorszáma: | I-392 /2014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megrendelő: | DPMV Zrt. |  |  |  |  |  |
| Mintavételi helye: | Délegyháza, Vörösmarty u. közkifolyó |  |  |  |  |  |
| Mintavevő: | ÉTV Kft. |  |  |  |  |  |
| Mintavétel ideje: | 2014.03.10. |  |  |  |  |  |
| Vízminőségi jellemző |  | ### Egység | Határérték | Határért. 10 %-a | ## Mért érték | Megj. |
| #### A. Mikrobiológiai vízminőségi jellemzők |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli-szám |  | i/ml | 0 | - | 0 |  |
| Enterococcus-szám |  | i/ml | 0 | - | 0 |  |
| ### B. Kémiai vízminőségi jellemzők |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  | µg/l | 5 | 0,5 | 0,16 |  |
| Szelén |  | µg/l | 10 | 1 | 2,65 |  |
| Arzén |  | µg/l | 10 | 1 | 7,08 |  |
| Bór |  | µg/l | 1000 | 100 | 618 |  |
| Kadmium |  | µg/l | 5,0 | 0,5 | <0,01 |  |
| Króm |  | µg/l | 50 | 5 | 0,86 |  |
| Réz |  | µg/l | 2000 | 200 | 0,99 |  |
| Ólom |  | µg/l | 10 | 1 | 0,04 |  |
| Higany |  | µg/l | 1,0 | 0,1 | <0,01 |  |
| Nikkel |  | µg/l | 20 | 2 | 0,29 |  |
| Cianid |  | mg/l | 0,05 | - | <0,01 |  |
| Fluorid |  | mg/l | 1,5 | 0,15 | 0,34 |  |
| Nitrát |  | mg/l | 50 | 5 | <1,0 |  |
| Nitrit |  | mg/l | 0,1 | 0,01 | <0,02 |  |
| Kötött aktív klór |  | mg/l | 3,0 | 0,3 | <1,0 |  |
| THM: - kloroform |  | µg/l | - | - | 0,57 |  |
| - bromoform |  | µg/l | - | - | 0,78 |  |
| - dibróm-klórmetán |  | µg/l | - | - | 0,64 |  |
| - bróm-diklórmetán |  | µg/l | - | - | 0,69 |  |
| Σ THM |  | µg/l | 50 | 5,0 | 2,68 |  |
| ### C. Indikátor vízminőségi jellemzők |  |  |  |  |  |  |
| Clostridium spóraszám |  | i/100 ml | 0 | - | 0 |  |
| Pseudomonas aeruginosa-szám |  | i/100 ml | 0 | - | 0 |  |
| Coliform-szám |  | i/100 ml | 0 | - | 0 |  |
| Telepszám (22oC) |  | i/ml | nincs szokatlan változás |  | 600 | + |
| Telepszám (37 oC) |  | i/ml | nincs szokatlan változás |  | 400 | + |
| TOC |  | mg/l | nincs szokatlan változás |  | - |  |
| Zavarosság |  | NTU | nincs szokatlan változás |  | 0,72 |  |
| Szín |  | nincs szokatlan változás |  |  | színtelen |  |
| pH |  |  | >6,5-9,0> | - | 7,84 |  |
| Vezetőképesség |  | µS/cm | 2500 | - | 1540 |  |

. / .

- 2 -

| Vízminőségi jellemző | ### Egység | Határérték | Határért. 10 %-a | ## Mért érték | Megj. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### C. Indikátor vízminőségi jellemzők |  |  |  |  |  |
| KOI ps | mg/l | 3,5 | - | 0,98 |  |
| Ammónium | mg/l | 0,2 | - | 0,23 |  |
| Klorid | mg/l | 100 | - | 300 | + |
| Szulfát | mg/l | 250 | - | 7 |  |
| Összes Keménység | mgCaO/l | >50-350> | - | 82 |  |
| Nátrium | mg/l | 200 | - | 287 |  |
| Vas | mg/l | 0,2 | - | 0,07 |  |
| Mangán | mg/l | 0,05 | - | 0,01 |  |
| Alumínium | mg/l | 0,2 | - | 0,008 |  |
| #### E. Biológiai vízminőségi jellemzők |  |  |  |  |  |
| Szeszton mennyisége | ml/l | 0,1 | - | <0,1 |  |
| Véglényszám | i/l | 0 | - | 0 |  |
| Fonálféreg (Nematoda) szám | i/l | 5 | - | 0 |  |
| Egyéb féreg szám | i/l | 0 | - | 0 |  |
| Szennyezettség jelző bacterium szám | i/l | 0 | - | 0 |  |
| Gombaszám | i/l | 0 |  | 0 |  |
| Vas- és mangánbaktérium szám | i/l | 2x104 | - | 0 |  |
| Kénbaktérium szám | i/l | 102 | - | 0 |  |
| Alga és Cianobaktérium szám | i/l | 5x103 | - | 0 |  |
| Magasabb rendű szervet szám | i/l | 0 | - | 0 |  |

<: A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.

nincs jelölés: A 201/2001.(X.25.) Korm. rend. szerint megfelelő érték.

+        : A 201/2001.(X.25.) Korm. rend. szerint kifogásolt érték

*:         A 201/2001.(X.25.) Korm. rend. szerint kijelölt érték meghaladja az 1 mell. A és/vagy B táblázat

határértékét. Nem ivóvíz minőségű.

Diósd, 2014.04.11.

……………………………………

Kővári Péter

laboratóriumvezető